Wandhydranten mit Flachschlauch nach DIN 14461-6

zum Anschluss an die Löschwasserleitung NASS oder NASS/TROCKEN nach DIN 1988-6 / 14462-1 zur Löschwasserversorgung der Feuerwehr und zur Erstbrandbekämpfung durch geschultes Personal

Bestehend aus:

Unterputzschrank Bauart B 950 x 880 x 180 mm, für Nische 970 x 900 x 190 mm (Breite x Höhe x Tiefe) nach DIN 14461-1. Aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkeleisen 25 x 25 x 3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Belüftung über Türspalt. Vier Montagebohrungen in der Rückwand. Mit Schlauchtrommelhalterung, seitlich abgeschottetes Fach zur Aufnahme eines 12-kg-Handfeuerlöschers. Oben im Feuerlöscherfach verstellbarer Winkel zur Montage eines Handfeuermelders mit entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür. Wasseranschluss Ø 70 mm. Bauart RS (rechts, Seitenwand), wie abgebildet, auf Wunsch auch andere Positionen. Endlackiert in Rot (RAL 3001).

Zwei gleich große Türen, doppelt gekantet aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech, mit versenkt liegendem Ringdrehgriff, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 3-Punkt-Getriebestangenverriegelung und Bohrungen für Plombendraht. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180° öffnend.

1 Stück

Schlauchtrommel Typ N-STr-C, bestehend aus zwei gepressten Scheiben Ø 470 mm und einer Hülse Ø 90 mm aus verzinktem Stahlblech, in Rot (RAL 3001) endlackiert, Schlauchtrommel inkl. Trommelarm zum Ausschwenken der Trommel um 240°, Schlauchtrommel auswechselbar zur Aufnahme von max. 30 m C-Flachschlauch

1 Stück

30 m C-42-Flachschlauch nach DIN 14811, im Schlauch eingebunden zwei C-Festkupplungen aus Aluminium nach DIN 14332

1 Stück

CM-Strahlrohr nach DIN 14365, schaltbar von „Zu“ auf „Sprühstrahl“ zu „Vollstrahl“

1 Stück

Schlauchanschlussventil 2“ nach DIN 14461-3 aus Messing mit C-Festkupplung aus Aluminium nach DIN 14332

1 Stück

Montagemutter 2“ aus Messing nach DIN 14461-5

1 Stück

Bedienungsanleitung „Wandhydranten mit Flachschlauch“ als Selbstklebefolie

1 Stück

Piktogramm „Feuerlöschschlauch“ als Selbstklebefolie

1 Stück

Installations- und Bedienungsanleitung für Wandhydranten mit Flachschlauch

Typ 652 B

Liefernachweis:

Lemhöfer Dienstleistungen

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)