**Sicherheitstrennstation mit Vorlagebehälter und Druckerhöhungsanlage**

**als Einpumpenanlage, Ausführung gemäß DIN 14462** als Kompaktstation in 2 Bauteilen geliefert, bestehend aus:

**1 Behälter VLB** mit DVGW CERT Konformitätszeichen „Anschlusssicher W540“ Reg.-Nr. „AS-0625CO0222“

Nutzinhalt: 1100 Liter

Behälter besteht aus PE-Massivplatten, geschweißt.

1 Einlaufstutzen mit Separator 54 mm

1 Sauganschluss DN 50 für eine vertikale Hochdruckpumpe

1 Muffe ½“ IG als Entleerungsanschluss und zur Aufnahme des Drucktransmitters

1 Muffe ¾“ IG zum Anschluss der Pumpentestleitung

1 Nachspeiseeinrichtung DN 25 mit elektrischem Antrieb und Kugelhahn

1 Drucktransmitter 0–0,25 bar zur Füllstandsüberwachung

1 Sauganschluss für eine Entwässerungspumpe DN 80 (optional)

**1 Druckerhöhungsanlage in Kompaktbauweise**

für vollautomatischen Betrieb, anschlussfertig montiert und verdrahtet

1 Montagerahmen mit Schwingungsdämpfern zur elastischen Aufstellung und Halterung für die Schaltschrankmontage

1 vertikale Hochdruckpumpe

Typ: 40-12 IN-VF

Material: Edelstahl

Effizienzklasse: EFF3

1 Absperrklappe PN 16, Vordruckseite

1 Drucktransmitter, Vordruckseite

1 Messeinrichtung für Mindermengenabnahme

1 Motorkugelhahn für den Pumpentest

Verrohrung ist bauseitige Leistung.

1 Steuerbehälter, Enddruckseite 8 Liter

1 Drucktransmitter, Enddruckseite

1 Absperrklappe PN 16

1 Rückflussverhinderer, Enddruckseite

Verrohrung aus Edelstahl

**Schaltschrank Typ LD 851**

zur Steuerung und Regelung der Pumpenanlage mit folgenden Regelungsfunktionen:

Nachspeisung Vorlagebehälter, Trockenlauf Druckerhöhungspumpe, Einschalten der Druckerhöhungspumpe, Entwässerungspumpe (optional), Trinkwasserabschottung (optional), Pumpentestleitung beim Testlauf

Überwachung von:

Hauptschalter, Schlüsselschalter 0-Hand-Automatik-Pumpe, Schlüsselschalter Nachspeisung Auswertung von:

Transmitter für Behälterfüllstand bei Behälterbetrieb, Vordruck der Nachspeiseleitung im Behälterbetrieb (optional), Transmitter für den Vordruck bei direktem Anschluss, Transmitter für den Druck in der Löschwasserleitung, Strömung in der Druckleitung für Mindermengenabnahme,

Volumenstrommessung in der Zuleitung zum Behälter/zur Pumpe,

Volumenstrommessung in der Druckleitung, Phasenausfall, 2 Grenztasterlinien zur Ansteuerung der Pumpe (auch als FERN-EIN Kontakt nutzbar), Pumpentemperatur (optional) Ansteuerung: 1 Druckerhöhungspumpe, interne Hupe im Schaltschrank, externe Signalgeberkombination bestehend aus Blitzleuchte und Hupe (optional)

Weitergabe an eine Gebäudeleittechnik über potenzialfreie Kontakte von: Sammelstörung, Betrieb Pumpe, Überlaufbehälter, Trockenlauf Pumpe

**Anzeigeeinheit Typ LD 851 Touch**

bestehend aus:

7“ vollgraphischer Anzeige zur Kontrolle der Betriebszustände anhand eines Anlagenschemas

Folgende Betriebszustände werden angezeigt:

Füllstand im Behälter, Pumpenenddruck, Fließgeschwindigkeit in der Löschwasserleitung, Betriebszustand der Druckerhöhungspumpe, Betriebszustand der Zulaufarmatur, Fließgeschwindigkeit in der Zuleitung (optional), Betriebszustand der Entwässerungspumpe (optional), Störungen der Anlagenkomponenten, Phasenausfall je Phase getrennt, Betriebszustand der Grenztasterlinien

Eingabemöglichkeit der Betriebsparameter direkt über die LAN-Schnittstelle eines Laptops.

Anzeigen und Testen der Betriebszustände der angeschlossenen Stell- und Regelglieder und der potenzialfreien Kontakte über separate Anzeigen.

Alle elektrischen Geräte entsprechen den VDE-Vorschriften.

Technische Daten:

Volumenstrom (m³/h) 36

max. Volumenstrom (m³/h) 54

Förderhöhe (m) 12

Nullförderhöhe (m) 20

Vordruck (MPa) 0,0

Nenndruck (PN) 16

Drehzahl (1/min) ca. 2950

Spannung (V) 400

Frequenz (Hz) 50

Motorleistung (kW) 2,2

Nennstrom (IN) 4,17

Abmessungen in mm:

Länge: 1650

Breite: 800

Höhe: 1820

Anschlüsse: (DN) 80

Gewicht: (kg) 315,766

Hersteller: Lemhöfer Dienstleistungen

**Typ STS N-FL 40-12**

Liefernachweis:

Lemhöfer Dienstleistungen

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)